- はじめに

東京ガス㈱は,首都圏を中心とした約１０００万件のお客様に都市ガスを供給している.当社では,近年需要拡大を続けるガスを安定的に供給するため,高圧幹線網の拡張を行っている.高圧幹線は,材料技術の発展に伴いその設置年度に応じて圧力仕様が異なり,この差を吸収するために既設と新設の幹線の間に減圧弁を設置する必要がある.その結果,複数の減圧弁で１つの管体圧力を制御することとなり,高圧幹線網の圧力制御が複雑化している.従って,高圧幹線の運転を安定制御するために,適切な圧力制御を行う必要があり,動的シミュレーションにて高圧導管全体の圧力制御性および流量制御性の検討を行ったので報告する．

- 東京ガスの都市ガス供給方式と高圧幹線

  - 都市ガスの供給方式

都市ガスの原料は海外から輸送されて来たLNGである.都市ガスは工場にてLNGを気化した後,熱量調整・腐臭し,高圧で高圧幹線に送出される.高圧幹線からは約40箇所の高圧ガバナステーションから中圧導管に送出され,一部は工業用やビル冷暖房に利用される.また,中圧導管からは４０００箇所の地区ガバナを通して低圧導管に送出され,各ご家庭に供給される(Fig.1).

Fig.1:都市ガスの供給方式

  - 高圧幹線網と新規幹線

当社では,近年需要拡大を続けるガスを安定的に供給するため,高圧幹線網の拡張を行っている.今回新設する中央幹線は,北関東地区にガスを輸送する能力を増強することを目的とした,都心地下部を北上する高圧幹線である.運用圧力6.7MPaの中央幹線から5.6MPaの既設高圧幹線にガスを送出するにあたり,草加GSに減圧弁を設置する.なお,減圧弁は袖ヶ浦工場と北野バルブステーション（以下北野VSとする）にも設置されている(Fig.2).

  - 減圧弁

今回,草加GSに設置する減圧弁は,袖ヶ浦工場・北野VSに設置した減圧弁と同様に調節計が圧力センサーから２次圧力を検出し,減圧弁に開度を指令することで送出圧を電子制御する(Fig.3).

Fig.3:減圧弁

減圧弁運用にあたり,以下の相反するニーズ・制約が存在する.

- 末端圧力を上昇させるため,減圧弁送出圧力を可能な限り高く維持する必要がある

- 安全面の観点から,幹線上限圧力を超えないような安定制御を行う必要がある.

- 工場の気化設備に与える影響の低減するため,流量を安定的に送出する必要がある.

- 減圧弁のアクチュエータを損傷しないようにするため,開度の変更回数を制限する必要がある.

上記条件を守るためには,適正なPID制御パラメータを設定する必要がある.そこで,減圧弁の挙動および高圧幹線・工場への影響をあらかじめ把握するため,事前にシミュレーションを実施した.

- 検討

3.1 シミュレーションの開発
　シミュレーションモデルは,①制御パラメータ,②減圧弁の制御圧力設定値,③各ＧＳ(Fig.4)の需要を入力し,基礎方程式(Fig.5)に基づく分布定数モデルの非定常解析を行い,Ⓐ各拠点の圧力,Ⓑ弁開度,Ⓒ各幹線の通過流量を出力する.

## 3.2 シミュレーションの妥当性の検証

解析条件を,中央幹線が未接続である現在の状態とし,入力値を過去の需要として解析結果と実測結果と比較した.その結果,減圧弁開度, 圧力とも解析結果と実測結果の整合性を確認した（Fig.6,7）.

## 3.3　他の減圧弁への影響

北野VS・袖ヶ浦工場・草加ＧＳの各減圧弁への影響を調べるため,総需要を平均的な需要で一定（450千m3/h）として草加GS減圧弁の開度を手動で変更し,各減圧弁の通過流量を調べた.その結果,草加GSの減圧弁を開くと,北野VSの通過流量は減少するが,袖ヶ浦工場の通過流量は変わらず、草加GS減圧弁は北野VS減圧弁との相関性が高いことが判明した（Fig.8）.

## 3.4　最適な制御パラメータの検討

草加ＧＳの減圧弁の制御パラメータを変動させて,最適な制御パラメータを検討した.制御パラメータが小さすぎた場合,2次側制御圧力が安定制御できないことが分かった(Fig.9).一方,制御パラメータが大きすぎた場合,流量の増減に過敏に反応するため開度が短時間に変動し（Fig.10）,アクチュエータを損傷する可能性があることが分かった.最適なパラメータを計算した結果,制御パラメータはKp=4,Ki=0.5にて減圧弁の制御が安定し,また工場の操業に影響を与えないことも分かった.

- 結び

草加GSに減圧弁を設置するにあたり,減圧弁の制御特性を考慮したシミュレーションを行った.その結果,減圧弁を安定制御できる適正な制御パラメータを算出することができた.本検討により,減圧弁の運用開始時に解析したパラメータを現場装置に適用することで,調整期間を短縮した.

# Text boxes

都市ガスの高圧幹線圧力制御のシミュレーション

○林　浩幹*，松岡　研一**

Dynamic Simulation for High Pressure Gas Pipeline Network System

H. Hayashi *, K. Matsuoka**

Abstract－   Pressure, flow controllability and stability in high pressure gas pipeline networks has to be analyzed when new pipelines with pressure control valves are connected to an existing pipeline network system. Herein, the process interaction between an existing pipeline network system and a new pipeline is studied before it is connected to the existing pipeline system, and the optimum control parameters are re-calculated to give a stable operation.

地域冷暖房需要家

圧力=0.1MPa未満

圧力=1MPa以上

低圧導管

高圧ガバナステーション

Fig.2:高圧幹線平面図

*東京ガス㈱ Tokyo Gas corp.

**㈱山武 Yamatake corp.

[Received April 20, 2009]

圧力=0.1MPa以上

商業用需要家

家庭用需要家

ビル冷暖房

中圧導管

高圧導管

工場

工業用需要家

Fig.6:北野VS減圧弁開度

Fig.8:草加LMVを変動させた際の影響

制御信号

Fig.4:シミュレーションモデル

圧力

Fig.8:草加LMVを変動させた際の影響

減圧弁

Fig.7:真岡GS 圧力

地区ガバナ

計測自動制御学会産業論文集

Vol.8, No.23, 155/156　(2009)

Fig.9:草加GS２次側圧力

Fig.10:草加GS弁開度

配管セグメントi

Pi, Ti, ui

ガス流出量Gi

ガス流入量Gi-1

導管軸方向z